ПРОТОКОЛ

испытания прочности бетона методом ультразвукового прозвучивания

№ 01/05/2026 от 17.05.2026

1. Общие сведения

| Объект | 19РЭШ Рудник №6 |
| --- | --- |
| Адрес | г.Краснокаменск |
| Период обследования | 14.05.2026 – 17.05.2026 |
| Приборы | Оникс-1.ОС.-100, УК1401 |
| НТД | ГОСТ 17624-2021 |
| Возраст бетона, сут | Более 28 суток |
| Проектный класс бетона | B15 |

2. Результаты по стволу

Градуировочная зависимость: f = -71.160 + 0.02852·V

R² = 0.3731,  r = 0.6109,  S_T = 7.965 МПа

Итерации отбраковки (ствол)

| Итерация | Точек | S_T МПа | Выбросов | R² | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 17.0 | 7.965 | 0.0 | 0.3731 | 0.6109 |

Данные по стволу

| Горизонт | Сторона | V | f_МО | f_расч МПа | Класс | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -791.0 | С | 4230.0 | 79.8 | 49.5 | B30 | Норма |
| -811.0 | С | 4220.0 | 63.4 | 49.2 | B30 | Норма |
| -827.0 | С | 4070.0 | 49.2 | 44.9 | B27.5 | Норма |
| -857.0 | С | 4245.0 | 50.5 | 49.9 | B30 | Норма |
| -871.0 | С | 4430.0 | 42.3 | 55.2 | B35 | Норма |
| -791.0 | В | 3880.0 | 61.7 | 39.5 | B25 | Норма |
| -811.0 | В | 4240.0 | 51.8 | 49.8 | B30 | Норма |
| -827.0 | В | 3980.0 | 53.3 | 42.4 | B27.5 | Норма |
| -857.0 | В | 4000.0 | 45.2 | 42.9 | B27.5 | Норма |
| -871.0 | В | 4185.0 | 42.6 | 48.2 | B30 | Норма |
| -791.0 | Ю | 4370.0 | 58.5 | 53.5 | B35 | Норма |
| -811.0 | Ю | 4340.0 | 60.1 | 52.6 | B35 | Норма |
| -827.0 | Ю | 4220.0 | 20.2 | 49.2 | B30 | Норма |
| -857.0 | Ю | 4040.0 | 39.8 | 44.1 | B27.5 | Норма |
| -871.0 | Ю | 4285.0 | 37.5 | 51.0 | B35 | Норма |
| -791.0 | З | 4230.0 | 55.2 | 49.5 | B30 | Норма |
| -811.0 | З | 4220.0 | 49.2 | 49.2 | B30 | Норма |
| -827.0 | З | 3510.0 | 22.9 | 28.9 | B17.5 | Внимание |
| -857.0 | З | 4170.0 | 42.5 | 47.8 | B30 | Норма |
| -871.0 | З | 4205.0 | 43.8 | 48.8 | B30 | Норма |

3. Заключение

Средняя расчётная прочность: 47.3 МПа

Фактический класс бетона: B27.5

Проектный класс бетона: B15

Фактический класс бетона СООТВЕТСТВУЕТ проектному (B27.5> B15).

4. Исполнители

| Исп. 1: Кузнецов В.Н., Заведующий лабораторией | Подпись: ____________ |
| --- | --- |
| Исп. 2: Панин Т.В., Инженер научного проекта | Подпись: ____________ |